## KASET(İÇ)FLASH
ISIO 24-40K (KASET) İÇ ÜNİTE ÇALIŞMA LAMBASI YANIP SÖNMEYE GÖRE ARIZA BULMA
ÇALIŞMA LAMBASI YANIP SÖNME (Her 10 sn.de) | ARIZA | ARIZA NEDENİ
1 kez yanıp sönme | Oda sıcaklık termistörü arızası | Termistörü değiştirin.
2 kez yanıp sönme | Boru sıcaklık termistörü arızası | Termistörü değiştirin.
3 kez yanıp sönme | Drenaj motoru dedektörü arızası | CN 50'ye bağlı dedektörü değiştirin.
4 kez yanıp sönme | Drenaj motoru arızası | Drenaj suyu basma borusu veya elektrik bağlantısı yanlış.
5 kez yanıp sönme | Dış ünite arızası | Soğutucu kaçağı, kompresör çalışıyor, sinyal kablosu yanlış bağlanmış.
6 kez yanıp sönme | Aşırı ısı veya donma koruması | İç ünite fan motoru çalışmıyor, filtre çok kirli, iç ünite boru sıcaklık termistörü hattı kesik.
* Not : Son sefer yanıp sönmede çalışma lambası : 1 sn. yanık 1 sn. sönük kalır.

## KASET(İÇ)
ISIO 24-40K (KASET) İÇ ÜNİTE KARTI ARIZA BULMA
Paneldeki işletme lambası yanıp sönüyor | Hatanın alanı | Sebep | Çözüm
| Drenaj taşma koruması | * Drenaj pompasının tıkanması * Drenaj pompası yanlış enerji bağlantısı * Drenaj pompası arızası * Su seviye dedektörü yanlış bağlantı yada montaj yeri | * Drenaj pompasındaki su giriş noktasını temizleyin. *Kabloları kontrol et. *Drenaj pompasını kontrol et. * Su seviye dedektörünü kontrol et, bişey yoksa iç ünite kontrol kartını değiştir.
| Hava çıkışından (giriş) su damlaması | * Cihaz gövdesinin yada panelin sızdırmazlığının kötülüğü * Su seviye dedektörünün, drenaj pompasının arızalanması | * Panelin ve cihaz gövdesinin iyi contalandığından ve boşluksuz olduğundan emin olun. * Su seviye dedektörünü kontrol et, bişey yoksa iç ünite kontrol kartını değiştirin.
| Oda sıcaklık termistörü | * Yanlış terminal bağlantısı | * Kabloları kontrol et
|  | * Termistör arızası | * Termistörü kontrol et, eğer bir problem yoksa iç ünite kontrol kartını değiştir.
| İç ünite boru | * Yanlış terminal bağlantısı | * Kabloları kontrol et
| sıcaklık termistörü | * Termistör arızası | * Termistörü kontrol et, eğer bir problem yoksa iç ünite kontrol kartını değiştir.
| Dış ünite | * İç ve dış ünite arasında yanlış bağlantı | * Kabloları kontrol et
|  | * Dış ünitenin anormal çalışması | * Dış üniteyi kontrol et
| Bakır boru donma yada aşırı ısınma koruması | * Hava sirkülasyonunun kesilmesi | * Engelleri kaldır
|  | * Hava filtresinin tıkanması | * Hava filtresini kontrol et
|  | * İç ünite fanının anormal çalışması | * İç ünite fanını kontrol et

## KASET(DIŞ)
ISIO 24-40K (KASET) DIŞ ÜNİTE KARTI ARIZA BULMA
LED NO | GÖSTERGE EKRANI | KONTROL EKRANI
| (LED YANMA) | (LED YANIP SÖNME)
LD 1 | Kompresör devrede | Ters faz
LD 2 | Isıtma devrede | Eksik faz
LD 3 | Basınç switchi devrede | Boru sensörü kısa yada açık devre
LD 4 | Kompresör devrede | Yüksek voltaj switchi (63H1) atmış
LD 5 | Dış ünite fanı devrede | Termik röle (51CM) atmış
LD 6 | 4 yollu vana devrede | Sıcaklık switchi (26C) atmış
LD 7 | By-pass vanası devrede | RT Aşırı ısı koruması
LD 8 | Yağ karteri ısıtıcısı devrede | Giriş (besleme hattı) arızası

## INVERTER(İÇ)
ISIO 10-12BP (INVERTER) İÇ ÜNİTE KARTI ARIZA BULMA
YANIP SÖNME ADEDİ | DURUM | PROBLEM
BİR KEZ | SİNYAL ANORMAL | 1. İÇ VEYA DIŞ ÜNİTE KONTROL KARTI ARIZALI
İKİ KEZ | İÇ ÜNİTE TERMİSTÖRÜ DEVRE DIŞI | 1. BORU SICAKLIK TERMİSTÖRÜ YADA
ODA SICAKLIK TERMİSTÖRÜ DEVRE DIŞI
2. İÇ ÜNİTE ELEKTRONİK KARTI ARIZALI
ÜÇ KEZ | İÇ ÜNİTE FAN MOTORU DEVRE DIŞI | 1. İÇ ÜNİTE FAN MOTORU ANORMAL
2. İÇ ÜNİTE ELEKTRONİK KARTI ARIZALI
BEŞ KEZ | DIŞ ÜNİTE ENERJİSİ ANORMAL | 1. IPM MODÜLÜ ARIZALI
2. KOMPRESÖR ARIZALI
3. İÇ ÜNİTE ELEKTRONİK KARTI ARIZALI
ALTI KEZ | DIŞ ÜNİTE TERMİSTÖRÜ DEVRE DIŞI | 1. DEFROST TERMİSTÖRÜ YADA KOMPRESÖR
BASMA GAZI ANORMAL
2. FİŞTE ZAYIF KONTAK
YEDİ KEZ | DIŞ ÜNİTE KONTROL SİSTEMİ ANORMAL | 1. İÇ ÜNİTE ELEKTRONİK KARTI ARIZALI

## INVERTER(DIŞ)
ISIO 10-12BP (INVERTER) DIŞ ÜNİTE KARTI ARIZA BULMA
NOT:
1. SW1 anahtarı sadece cihaz testi için kullanılır, cihaz çalışırken kesinlikle ayarlanmamalıdır.
2. Elektronik kart üzerindeki 4 adet gösterge lambası
LED1: Arıza gösterge lambası , detay için aşağıdaki tabloya bakın.
LED2: 4-yollu vana fonksiyon lambası, 4-yollu vana çalıştığında yanar.
LED3: Sinyal gösterge lambası, sinyal kesildiğinde yanıp söner.
LED4: Enerji gösterge lambası, devre çalışırken lamba yanar, hasar yada elektrik şokunda lamba söndükten sonra tamir gerekir.
Arıza gösterge lambası durumu
ARIZA LEDİ (LED1) | DURUM | ANORMAL NOKTA | ARIZA NEDENİ
Eğer enerji, soğutmada 1280w veya
ısıtmada 1470W geçerse, veya akım
0,5 sn. yanar 2,5 saniye söner | Dış ünite çalışmıyor. | Yüksek enerji yada yüksek akım koruma | ısıtma yada soğutmada 8,5A geçerse
1 kez yanıp söner. |  |  | kompresör durur ve 3 dk. sonra tekrar
çalışmaya başlar.
İç ünite boru sıcaklığı yaklaşık 50 °Cyi
2,5 sn. sönük kalır. | Dış ünite çalışmıyor. | Yüksek basınç koruması | geçtiğinde, kompresör frekansı
2 kez yanıp söner. |  |  | düşürülür.
Basma sıcaklığı 116 °Cyi geçtiğinde
| Durum devam ederse, dış ünite | Basma sıcaklığı aşırı ısı koruması | kompresör durur ve 3 dk. sonra tekrar
2,5 sn. sönük kalır. | durur ve 3 dk. sonra tekrar çalışır. |  | çalışır.Basma sıcaklığı 100 °Cnin
3 kez yanıp söner. |  |  | altına düştüğünde koruma sona erer.
PCB (kontrol) kartı sıcaklığı 65 °Cyi
4 kez yanıp söner. | Durum devam ederse, dış ünite | Dış ünite PCB kartı aşırı ısı koruması | geçerse kompresör durur ve 3 dk.
| durur ve 3 dk. sonra tekrar çalışır. |  | sonra tekrar çalışır.
Defrost termistörü yada PCB kart
5 kez yanıp söner. | Dış ünite çalışıyor. | Defrost / PCB sıcaklık termistörü | sıcaklık termistörü kısa veya açık devre
bu yüzden kompresör sürekli çalışır.
Voltaj, 250V'u geçtiğinde yada 160V'un
6 kez yanıp söner. | Kompresör durur. | Voltaj koruması | altına düştüğünde kompresör çalışmaz.
7 kez yanıp söner | Kompresör durur. | Dış ünite kontrol sistemi | D.C voltajına rastlanamadı.
Kompresör durduğu zaman,akım 1,5A. i
8 kez yanıp söner. | Kompresör durur. | Dış ünite enerji sistemi | geçtiğinde yada kompresör çalışma akımı
1A. altına düştüğünde kompresör çalışmaz.
IPM Modülünde bir anormallik olduğunda
9 kez yanıp söner. | Kompresör durur. | IPM Modül koruması | kompresör durur ve 3 dk. sonra tekrar çalışır.
IPM Modülü arızalandığında ünite 5 dk.
10 kez yanıp söner. | Ünite durur. | IPM Modülü arıza koruması | sonra durur.
İç ünite boru sıcaklığı 4 °C'nin altına
11 kez yanıp söner. | Kompresör durur. | Serpantin donma koruması | düştüğünde kompresör frekansı düşürülür.

## ISI08-9-12-18-MULTI(İÇ)
ISIO 8-9-12-18 - MULTI İÇ ÜNİTE KARTI ARIZA BULMA
YANIP SÖNME ADEDİ | DURUM | PROBLEM
İKİ KEZ | İÇ ÜNİTE TERMİSTÖRÜ DEVRE DIŞI | 1. BORU SICAKLIK TERMİSTÖRÜ YADA
ODA SICAKLIK TERMİSTÖRÜ DEVRE DIŞI
2. İÇ ÜNİTE ELEKTRONİK KARTI DEVRE DIŞI
ÜÇ KEZ | İÇ ÜNİTE FAN MOTORU ANORMAL | 1. İÇ ÜNİTE FAN MOTORU ANORMAL
2. İÇ ÜNİTE ELEKTRONİK KARTI ARIZALI
ALTI KEZ | DIŞ ÜNİTE TERMİSTÖRÜ ANORMAL | 1.DEFROST TERMİSTÖRÜ YADA SOKET
BAĞLANTISI İYİ DEĞİL.
ACİL ÇALIŞTIRMA OPERASYONU
YANAN YEŞİL IŞIK LEDİ | ARIZA DURUMU
21,29,30 | ODA SICAKLIK TERMİSTÖRÜ ANORMAL
22,29,30 | BORU SICAKLIK TERMİSTÖRÜ ANORMAL
23,29,30 | DIŞ ÜNİTE TERMİSTÖRÜ ANORMAL
24,29,30 | İÇ ÜNİTE FAN MOTORU ANORMAL
ACİL ÇALIŞTIRMA DÜĞMESİ
DÜĞME DURUMU | ÇALIŞMA MODU | İÇ ÜNİTE GÖSTERGE EKRANI
1 KEZ BASMA | SOĞUTMA | ÇALIŞMA GÖSTERGE LAMBASI YANAR.
GÖSTERGE LAMBASI 24 YANAR.
ODA SICAKLIĞI GÖSTERGE LAMBASI YANIP SÖNER.
2 KEZ BASMA | ISITMA | ÇALIŞMA GÖSTERGE LAMBASI YANAR.
GÖSTERGE LAMBASI 24 YANAR.
ODA SICAKLIĞI GÖSTERGE LAMBASI YANIP SÖNER.
3 KEZ BASMA | DURMA (STOP) | ÇALIŞMA GÖSTERGE LAMBASI SÖNER.

## ISIO24(İÇ)
ISIO 24 İÇ ÜNİTE KARTI ARIZA BULMA
Paneldeki işletme lambası yanıp sönüyor | Hatanın alanı | Sebep | Çözüm
| Oda sıcaklık termistörü | * Yanlış terminal bağlantısı | * Kabloları kontrol et
|  | * Termistör arızası | * Termistörü kontrol et, eğer bir problem yoksa iç ünite kontrol kartını değiştir.
| İç ünite boru | * Yanlış terminal bağlantısı | * Kabloları kontrol et
| sıcaklık termistörü | * Termistör arızası | * Termistörü kontrol et, eğer bir problem yoksa iç ünite kontrol kartını değiştir.
| Dış ünite | * İç ve dış ünite arasında yanlış bağlantı | * Kabloları kontrol et
|  | * Dış ünitenin anormal çalışması | * Dış üniteyi kontrol et
| Bakır boru donma yada aşırı ısınma koruması | * Hava sirkülasyonunun kesilmesi | * Engelleri kaldır
|  | * Hava filtresinin tıkanması | * Hava filtresini kontrol et
|  | * İç ünite fanının anormal çalışması | * İç ünite fanını kontrol et

## ISIO24(DIŞ)
ISIO 24 DIŞ ÜNİTE KARTI ARIZA BULMA
LED NO | GÖSTERGE EKRANI | KONTROL EKRANI
| (LED YANMA) | (LED YANIP SÖNME)
LD 1 | Kompresör devrede | Ters faz
LD 2 | Isıtma devrede | Eksik faz
LD 3 | Basınç switchi devrede | Boru sensörü kısa yada açık devre
LD 4 | Kompresör devrede | Yüksek voltaj switchi (63H1) atmış
LD 5 | Dış ünite fanı devrede | Termik röle (51CM) atmış
LD 6 | 4 yollu vana devrede | Sıcaklık switchi (26C) atmış
LD 7 | By-pass vanası devrede | RT Aşırı ısı koruması
LD 8 | Yağ karteri ısıtıcısı devrede | Giriş (besleme hattı) arızası

## SALON(İÇ)
ISIO 27-45F (SALON) İÇ ÜNİTE KARTI ARIZA BULMA

## SALON(DIŞ)
ISIO 27-45F (SALON) DIŞ ÜNİTE KARTI ARIZA BULMA
LED NO | GÖSTERGE EKRANI | KONTROL EKRANI
| (LED YANMA) | (LED YANIP SÖNME)
LD 1 | Kompresör devrede komutu | Ters faz
LD 2 | Isıtma devrede | Eksik faz
LD 3 | Basınç switchi devrede | Boru sensörü kısa yada açık devre
LD 4 | Kompresör devrede | Yüksek voltaj switchi (63H1) atmış
LD 5 | Dış ünite fanı devrede | Termik röle (51CM) atmış
LD 6 | 4 yollu vana devrede | Sıcaklık switchi (26C) atmış
LD 7 | By-pass vanası devrede | Dış ünite (RT) aşırı ısı koruması
LD 8 | Yağ karteri ısıtıcısı devrede | Giriş (besleme hattı) arızası

## YERTAVAN(İÇ)
ISIO 18FK (YERTAVAN) İÇ ÜNİTE KARTI ARIZA BULMA
1. Arıza kontrol listesi
No. | Problem | Sebep | Kontrol ve tamir
1 | Klima cihazı uzaktan kumandadan ON/OFF tuşuna veya acil düğmesine basmanıza rağmen çalışmıyor | Enerji kesik | Enerji gelince tekrar çalıştır.
|  | Enerji kaynağına bağlanmamış | Enerji kaynağına bağlayın.
|  | Cihaz enerji sigortası | Sigortayı değiştirin.
|  | Termistör bağlantısı kesik | Termistörü bağlayın.
2 | Klima cihazı uzaktan kumandadan ON/OFF tuşuna bastığınızda çalışmıyor, ama acil düğmesine basınca çalışıyor | Uzaktan kumanda pilleri bitmiş | Pilleri değiştirin.
|  | Uzaktan kumanda zarar görmüş | Uzaktan kumandayı değiştirin.
|  | Uzaktan kumanda sinyal yayıcısı zarar görmüş | Uzaktan kumanda sinyal yayıcısını değiştirin.
3 | Klima cihazı hava üflüyor, ama ne sıcak ne soğuk üflüyor | Soğutmada ayar sıcaklığı çok yüksek. Isıtmada ayar sıcaklığı çok düşük. | Ayar sıcaklığını azaltın yada arttırın.
|  | Filtre kirli veya filtre üzerinde yabancı cisim var. | Filtreyi temizleyin.
|  | İç/dış ünite hava çıkışı engellenmiş | Engelleri kaldırın.
|  | Kapı veya pencere açık | Kapı ve pencereleri kapatın.
4 | Çalıştıktan sonra hemen kapatın | İç/dış ünite hava çıkışı engellenmiş | Engelleri kaldırın.
|  | Filtre kirli veya filtre üzerinde yabancı cisim var. | Filtreyi temizleyin.